## Slide 1
VRV III
MÃ SỰ CỐ DÀN NÓNG A(X) - C(X)

## Slide 2
Model | RXQ-T
Điều kiện xảy ra lỗi | Bất thường được xác định trong điều kiện truyền tín hiệu giữa DL và DN
Nguyên nhân | Lỗi PCB DN (A1P)
Mã lỗi: E1
Ghi chú:
Đảm bảo tắt nguồn điện trước khi kết nối hay tháo rắc cắm để tránh hư các bộ phận.

## Slide 3
Mã lỗi: E1
Tắt nguồn điện sau đó mở lại
Không phải lỗi, do các yếu tố bên ngoài tác động (nhiễu…)
Máy có hoạt động lại bình thường không?
Kiểm tra dây bên trong và ngoài của PCB DN có bị tháo hay không?
Thay PCB DN (A1P)
Kết nối lại cho đúng
Có
Có
Không
Không
Xử lý sự cố

## Slide 4
Model | RXQ-T
Điều kiện xảy ra lỗi | Khi dòng rò được phát hiện
Nguyên nhân | Lỗi khi kết nối đất Dây đi qua cảm biến dòng không đúng Nén lỏng hoặc có chạm trong máy nén do nóng chảy
Mã lỗi: E2
Ghi chú:
Đảm bảo tắt nguồn điện trước khi kết nối hay tháo rắc cắm để tránh hư các bộ phận.
Lỗi khi nối đất do PCB phát hiện dòng rò (mã phụ -01 ~ -03)

## Slide 5
Mã lỗi: E2
Tắt nguồn điện sau đó tháo các đầu dây máy nén
Dây có đi qua cảm biến dòng (T1A) đúng không?
Lỗi cách điện của máy nén
Thay PCB DN (A1P)
Gắn lại dây sau đó mở nguồn trở lại
Lỗi cách điện của các thiết bị khác ngoài máy nén
Đi lại dây cho đúng
Thay máy nén
Thay các thiết bị khác
Bình thường (lỗi có thể do nén lỏng)
Có
Có
Có
Không
Không
Không
Xử lý sự cố

## Slide 6
Model | RXQ-T
Điều kiện xảy ra lỗi | Không có dòng khi mở nguồn điện
Nguyên nhân | Rắc cắm X101A không kết nối Không kết nối dây Lỗi PCB DN
Mã lỗi: E2
Ghi chú:
Đảm bảo tắt nguồn điện trước khi kết nối hay tháo rắc cắm để tránh hư các bộ phận.
Mất dây phát hiện dòng rò (mã phụ -06 ~ -08)

## Slide 7
Mã lỗi: E2
Tắt nguồn điện sau đó tháo các đầu dây máy nén
Hệ thống có cài đặt lại bình thường?
Đảm bảo máy tương ứng với mã lỗi “E2” ở chế độ kiểm tra.
E02-06:chủ
E02-07:phụ 1
E02-08: phụ 2
Thay PCB DN (A1P)
Thay PCB DN
X101A có kết nối không?
Không phải lỗi, do các yếu tố bên ngoài tác động (nhiễu…)
Thay máy nén
Kết nối lại cho đúng
Có
Không
Không
Có
Không
Có
Xử lý sự cố

## Slide 8
Model | RXQ-T
Điều kiện xảy ra lỗi | Khi thiết bị bảo vệ hở mạch Áp suất kích hoạt: 4MP Áp suất ngắt kích hoạt: 3Mp
Nguyên nhân | CTCA tác động Lỗi CTCA Lỗi PCB khiển (A1P) Mất nguồn tức thời Lỗi cảm biến cao áp
Mã lỗi: E3
Ghi chú:
Đảm bảo tắt nguồn điện trước khi kết nối hay tháo rắc cắm để tránh hư các bộ phận.
Công tắc cao áp (CTCA) tác động

## Slide 9
Mã lỗi: E3
Xử lý sự cố
Cả 3 đều không có vấn đề?
không
có
Xử lý vấn đề
Van chặn đã mở chưa?
Rắc cắm CTCA đúng vị trí không?
Có thông mạch khi đo CTCA ?

## Slide 10
Cao áp của Service checker bằng trên đồng hồ đo áp suất?
không
có
Cảm biến cao áp và áp suất xác định trên PCB bình thường
Do áp suất trong hệ thống thật sự cao →
Kiểm tra 1: Loại bỏ các yếu tố làm cho áp suất tăng cao
Thay PCB khiển A1P
(* 1): So sánh điện áp đo được bằng cảm biến áp suất và thông số trên đồng hồ đo ga (đo điện áp tại chân của cảm biến áp suất và quy đổi qua áp suất – Kiểm tra 12

## Slide 11
Model | RXQ-T
Điều kiện xảy ra lỗi | Khi hạ áp giảm xuống 0,07 Mpa khi máy nén đang hoạt động
Nguyên nhân | Áp suất thấp giảm bất thường Lỗi CBHA Lỗi PCB khiển DN Van chặn chưa mở
Mã lỗi: E4
Ghi chú:
Đảm bảo tắt nguồn điện trước khi kết nối hay tháo rắc cắm để tránh hư các bộ phận.
Cảm biến hạ áp (CBHA) tác động

## Slide 12
Mã lỗi: E4
Xử lý sự cố
Van chặn mở chưa
Mở van chặn
Gắn đồng hồ gas vào cổng đo hạ áp.
Cài đặt lại hệ thống bằng remote và chạy máy lại.
Các đặc tính của CBHA bình thường (*1) ?
Thay CBHA
X31A
Kiểm tra 14
Kết nối Service checker sau đó so sánh hạ áp giữa đo bằng Service checker và đo bằng cảm biến hạ áp (*1)
Hạ áp của Service checker bằng trên đồng hồ đo áp suất?
Cảm biến hạ áp và áp suất xác định trên PCB bình thường.
Do áp suất trong hệ thống thật sự thấp → kiểm tra 2 loại bỏ các yếu tố làm cho hạ áp giảm
Thay PCB khiển ( A1P)
không
có
có
không
có
không

## Slide 13
Model | RXQ-T
Điều kiện xảy ra lỗi | Motor máy nén Inverter không hoạt động trong chế độ khởi động
Nguyên nhân | Máy nén Inverter bị kẹt Chênh lệch áp suất khởi động cao (≥ 0,5 Mpa) Lỗi các chân UVW Lỗi PCB Inverter Van chặn chưa mở
Mã lỗi: E5
Ghi chú:
Đảm bảo tắt nguồn điện trước khi kết nối hay tháo rắc cắm để tránh hư các bộ phận.
Motor máy nén Inverter bị kẹt

## Slide 14
Mã lỗi: E5
Xử lý sự cố
Kiểm tra trong chế độ Monitor mode
Công suất 14-20HP có 2 máy nén, kiểm tra lỗi xảy ra với máy nén 1 hoặc 2 ở mã lỗi “E5” trong chế độ Monitor trên PCB DN
Van chặn có mở chưa?
Kiểm tra dây kết nối vào máy nén (máy nén 1 - M1C bên tay phải, máy nén 2 – M2C bên tay trái)
Có cắm đúng các đầu dây theo U,V,W không?
Các dây kết nối liên quan đến máY nén có bình thường không?
Các dây có kết nối đúng theo sơ đồ đấu dây không?
Mở van chặn
Thay dây và kết nối chắc chắn vào rắc cắm
Kết nối lại đúng
Kết nối lại đúng
có
không
không
không
không
có
có
U
W
V
Tắt nguồn điện

## Slide 15
Điện trở cách điện của máy nén < 100 kΩ?
Các máy nén liên quan có bị đứt dây bên trong không?
Khởi động máy nén và kiểm lại hoạt động. Lỗi có xảy ra không?
Máy nén có khởi động khi chênh lệch áp suất ≥ 0,5 Mpa?
Kiểm tra 4
Power transistor bình thường không?
Thay máy nén
Hoàn tất công việc (lỗi do cân bằng áp suất có thể xảy ra, kiểm tra lại hệ thống ga)
Lỗi do cân bằng áp suất, kiểm tra lại hệ thống ga
Thay PCB Inverter
không
không
không
có
có
không
không
có
có
Mã lỗi: E5
Xử lý sự cố
Tắt nguồn điện
Mở nguồn điện
Tắt nguồn điện

## Slide 16
Lỗi lại xảy ra khi khởi động?
Thay PCB Inverter (*1)
Lỗi lại xảy ra khi khởi động?
Hệ thống hoạt động bình thường lại
Thay máy nén Inverter (không phải lỗi PCB Inverter, lắp đặt lại PCB Inverter)
Hệ thống hoạt động bình thường (lỗi có thể xảy ra do lỗi nguồn điện tức thời)
(*1) Model PCB
Máy nén 1 (RXQ6-20T): A3P
Máy nén 2 (RXQ14-20T): A6P
có
có
có
có
không
không
Mở nguồn điện
Tắt nguồn điện
Mở nguồn điện
Mã lỗi: E5
Xử lý sự cố

## Slide 17
Model | RXQ-T
Điều kiện xảy ra lỗi | Dòng điện máy nén cao bất thường (≥ 130%) so với giá trị lý thuyết trong 30 phút
Nguyên nhân | Lỗi máy nén Lỗi cảm biến cao áp Lỗi cảm biến hạ áp Lỗi PCB khiển Lỗi PCB Inverter
Mã lỗi: E6
Ghi chú:
Đảm bảo tắt nguồn điện trước khi kết nối hay tháo rắc cắm để tránh hư các bộ phận.
Báo hư hỏng máy nén

## Slide 18
Mã lỗi: E6
Xử lý sự cố
Gắn đồng hồ gas vào cổng đo cao áp và hạ áp.
Cài đặt lại nguồn và chạy máy lại.
Các đặc tính của cảm biến cao áp bình thường (*1)?
Kiểm tra 4
Power transistor bình thường không?
Thay cảm biến cao áp
Thay cảm biến hạ áp
Thay PCB khiển (A1P)
Thay PCB Invereter (*)
có
không
không
không
có
có
Thay máy nén Inverter Inverter
Cao áp và hạ áp của Service checker bằng thông số trên cảm biến cao và hạ áp không (*2)?
Kiểm tra 13, Kiểm tra 14
Kết nối Service checker sau đó so sánh “cao áp” và “hạ áp” giữa đo bằng Service checker và đo bằng đồng hồ ga cao áp và hạ áp (*1)
Các đặc tính của cảm biến hạ áp bình thường (*1)?
không
có
có

## Slide 19
Model | RXQ-T
Điều kiện xảy ra lỗi | Quá dòng được phát hiện qua PCB Inverter hoặc PCB Inverter của quạt (xảy ra 4 lần sẽ dừng hệ thống) Khi tốc độ quạt thấp hơn giá trị quy định trong 6 giây (hệ thống sẽ dừng)
Nguyên nhân | Lỗi motor quạt Kết nối sai dây giữa motor quạt và PCB Quạt không quay do vật lạ làm kẹt
Mã lỗi: E7
Ghi chú:
Đảm bảo tắt nguồn điện trước khi kết nối hay tháo rắc cắm để tránh hư các bộ phận.
Báo hư hỏng máy nén

## Slide 20
Kiểm tra trong chế độ Monitor mode
Công suất 14-20HP có 2 quạt, kiểm tra lỗi xảy ra với quạt 1 hoặc 2 ở mã lỗi “E7” trong chế độ Monitor trên PCB DN
Tắt nguồn và chờ 10 phút
Di chuyển đi
Có vật gì xung quanh quạt
Kiểm tra các rắc cắm
Kiểm tra rắc cắm của tất cả motor quạt (*1)
Mã lỗi: E7
Xử lý sự cố
có
không

## Slide 21
Các rắc cắm có bị tháo không
Kiểm tra màu các chỗ các nối.
Motor quạt 1: Tất cả dây nguồn và tín hiệu màu trắng.
Motor quạt 2: Tất cả dây nguồn và tín hiệu màu đỏ bên PCB và màu trắng bên motor
Có bị lỗi dây không?
Cầu chì (F101U) không thông
mạch trên PCB Inverter quạt?
Gắn lại
Kết nối lại cho đúng
Thay PCB Inverter quạt
không
có
không
có
có
không
Mã lỗi: E7
Xử lý sự cố

## Slide 22
Quạt không thể quay bằng tay khi tháo rắc từ motor quạt.
Điện trở giữa các dây nguồn motor quạt và vỏ motor < 1MΩ
Mã lỗi: E7
Xử lý sự cố
Kiểm tra 16
Kiểm tra các chân trên rắc cắm nguồn của motor quạt
Điện trở giữa các dây pha nguồn U,V,W không bằng nhau hoặc ngắn mạch.
Kiểm tra 17
Kiểm tra các chân trên rắc cắm tín hiệu của motor quạt
Thay motor quạt
Thay motor quạt
Thay motor quạt
đúng
đúng
đúng
sai
sai
sai
không

## Slide 23
Dây tín hiệu có bị ngắn mạch giữa Vcc và Gnd, giữa UVW và Gnd?
Mở nguồn điện và kiểm tra các đèn LED sau:
-Đèn HAP sáng trên PCB Inverter máy nén (A3P, A6P)
-Đèn HAP sáng trên PCB Inverter quạt (A4P, A7P)
Đèn HAP trên A3P, A6P nhấp nháy, HAP trên A4P, A7P không nhấp nháy
Thay motor quạt
Thay motor quạt
Thay PCB Inverter quạt
Xử lý sự cố
Mã lỗi: E7
đúng
đúng
sai
sai

## Slide 24
Model | RXQ-T
Điều kiện xảy ra lỗi | Không có dòng điện đi qua chân chung COM [+] khi mở nguồn điện
Nguyên nhân | Không kết nối chân rắc các VTL (Y1E, Y2E) Lỗi cuộn dây van tiết lưu Lỗi PCB khiển DN
Mã lỗi: E9
Ghi chú:
Đảm bảo tắt nguồn điện trước khi kết nối hay tháo rắc cắm để tránh hư các bộ phận.
Cuộn dây van tiết lưu (VTL) bất thường

## Slide 25
Có kết nối chân rắc của VTL vào PCB DN (A1P)?
Kiểm tra vị trí các VTL theo mã lỗi “E9” trong chế độ Monitor mode
Mã phụ:
E9-01: DN chủ (Y2E)
E9-04: DN chủ (Y1E)
E9-05: DN phụ 1 (Y2E)
E9-07: DN phụ 1 (Y1E)
E9-08: DN phụ 2 (Y2E)
E9-10: DN phụ 2 (Y1E)
Tắt nguồn điện và mở lại
Hoạt động bình thường lại không
Kiểm lại các nguyên nhân khác (nhiễu…)
Kết nối lại chân rắc chắc chắn
Y1E: X23A
Y2E: X21A
có
không
không
Mã lỗi: E9
Xử lý sự cố

## Slide 26
Điện trở của VTL bình thường (*1)
Thay VTL
Thay PCB khiển DN (A1P)
Mã lỗi: E9
Xử lý sự cố
không
có
có

## Slide 27
Model | RXQ-T
Điều kiện xảy ra lỗi | Nhiệt độ ống đẩy tăng cao bất thường (≥ 135 ͦ C) Nhiệt độ ống đẩy tăng nhanh (≥ 120 ͦ C duy trì trong 10 phút) Nhiệt độ bề mặt máy nén tăng cao bất thường (≥ 120 ͦ C) Nhiệt độ bề mặt máy nén tăng nhanh (≥ 110 ͦ C duy trì trong 10 phút)
Nguyên nhân | Nhiệt độ ống đẩy bất thường Lỗi cảm biến ống đẩy Nhiệt độ bề mặt máy nén bất thường Lỗi cảm biến nhiệt độ bề mặt máy nén Lỗi PCB khiển DN
Mã lỗi: F3
Ghi chú:
Đảm bảo tắt nguồn điện trước khi kết nối hay tháo rắc cắm để tránh hư các bộ phận.
Nhiệt độ ống đẩy (ống xả) bất thường

## Slide 28
Kết nối vào Service checker, cài đặt lại hệ thống sau đó khởi động lại
Nhiệt độ đo được bằng service có bằng nhiệt độ đo thực tế không?
Kết nối vào Service checker, so sánh giữa nhiệt độ ống đẩy (hoặc nhiệt độ bề mặt máy nén) và hạ áp của service checker với nhiệt độ đo được của bề mặt ống đẩy (hoặc nhiệt độ bề mặt máy nén)
Kiểm tra 11
Tất cả các cảm biến và nhiệt độ đo bằng PCB khiển bình thường
Nhiệt độ ống đẩy (hoặc nhiệt độ bề mặt máy né) cao thật sự
Kiểm tra 3: Loại bỏ các nguyên nhân gây hoạt động quá nhiệt
Các thông số cảm biến nhiệt độ ống đẩy và bề mặt máy nén bình thường không (*1)?
Thay các cảm biến liên quan
Thay PCB khiển DN (A1P)
không
có
không
có
Mã lỗi: F3
Xử lý sự cố

## Slide 29
Mã lỗi: F3
(* 1): Các cảm biến và ký hiệu kết nối

## Slide 30
Model | RXQ-T
Điều kiện xảy ra lỗi | Khi có trạng lỏng kéo dài trong 90 phút, báo hiệu sẽ xuất hiện. Lỗi sẽ xuất hiện nếu kéo dài 120 phút. Trạng thái lỏng trong DN Khi có trạng lỏng kéo dài trong 45 phút, báo hiệu sẽ xuất hiện. Trạng thái lỏng trong DL
Nguyên nhân | Lỗi cảm biến ống hút Lỗi cảm biến ống đẩy Lỗi cảm biến cao áp Lỗi van tiết DL Phin lọc gió dơ
Mã lỗi: F4
Ghi chú:
Đảm bảo tắt nguồn điện trước khi kết nối hay tháo rắc cắm để tránh hư các bộ phận.
Báo hiệu có lỏng

## Slide 31
Kết nối vào service checker, gắn đồng hồ gas vào dịch vụ cao áp. Cài đặt lại hệ thống và khởi động lại máy.
Thông số cảm biến đường ống đẩy bình thường không?
Thông số cảm biến cao áp bình thường không?
Thông số cảm biến đường vào bình tách lỏng và cảm biến ống hút bình thường không?
Thay các cảm biến liên quan
Thay cảm biến cao áp
Thay cảm biến ống đẩy
R3T-X30A
X29A
X32A
không
không
không
có
có
Mã lỗi: F4
Xử lý sự cố

## Slide 32
Dùng service checker để tìm các DL hoạt
động dưới các tình trạng sau:
Nhiệt độ ống hơi (R6T) - Nhiệt độ ống lỏng
(R4T) < 2,5 ͦ C
Độ mở van tiết lưu < 300 xung
Nhiệt độ ống lỏng thấp (tương đương nhiệt độ bay hơi)
Vệ sinh phin lọc gió của các DL
Dùng hoạt động các DL này trong khi hệ thống vẫn đang chạy lạnh, kiểm tra nhiệt độ ống lỏng của các DL này sau khi hệ thống đã ổn định lại
Thay van tiết lưu DL
không
có
có
Mã lỗi: F4
Xử lý sự cố
có

## Slide 33
Model | RXQ-T
Điều kiện xảy ra lỗi | - Khi lượng ga được tính toán qua nhiệt độ ngoài trời, nhiệt độ thiết bị khử bang dàn trao đổi nhiệt và nhiệt độ ống lỏng trong hoạt động kiểm tra vượt quá giá trị định mức ≥ 30%
Nguyên nhân | Nạp dư ga Không kết nối cảm biến nhiệt độ không khí ngoài trời Không kết nối cảm biến nhiệt thiết bị khử băng dàn trao đổi nhiệt Không kết nối cảm biến nhiệt độ đường ống lỏng
Mã lỗi: F6
Ghi chú:
Đảm bảo tắt nguồn điện trước khi kết nối hay tháo rắc cắm để tránh hư các bộ phận.
Dư gas

## Slide 34
Kiểm tra tình trạng gắn (tiếp xúc) với đường ống của các cảm biến
(nhiệt độ ngoài trời, dàn trao đổi nhiệt, nhiệt độ đường ống lỏng)
Tháo các cảm biến (nhiệt độ ngoài trời, dàn trao đổi nhiệt, nhiệt độ đường ống lỏng) khỏi PCB DN, sau đó kiểm tra điện trở
Kiểm tra 11
Bình thường không?
Tình trạng tiếp xúc (lắp đặt) có đúng không?
Lắp đặt lại cảm biến cho đúng và chạy máy
Xử lý tình trạng máy dư ga thật sự
Thay cảm biến lỗi và chạy lại máy
không
không
có
có
Mã lỗi: F6
Xử lý sự cố
R1T-X18A
R4T, R7T: X30A

## Slide 35
Model | RXQ-T
Điều kiện xảy ra lỗi | Khi hệ thống không có tín hiệu truyền trong khi máy nén dừng, kiểm tra các rắc: X28A (A1P) và X6A (A3P) đối với Inverter 1 (6-20HP) X62A (A3P) và X6A (A6P) đối với Inverter 2 (14-20HP)
Nguyên nhân | Lỗi kết nối các chân rắc giữa các PCB Lỗi PCB khiển (A1P) Lỗi PCB Inverter
Mã lỗi: H3
Ghi chú:
Đảm bảo tắt nguồn điện trước khi kết nối hay tháo rắc cắm để tránh hư các bộ phận.
Lôi dây (giữa PCB khiển và PCB Inverter)

## Slide 36
Mã lỗi: H3
Xử lý sự cố
Kiểm tra điều kiện truyền tín hiệu của các chân rắc giữa các PCB:
Giữa X28A (A1P) và X6A (A3P) đối với 6-20HP
Giữa X28A (A1P) và X6A (A3P), giữa X62A (A3P) và X6A (A6P) đối với 14-20HP
Thay thế PCB khiển (A1P)
“H3” xảy ra lại
Các dây có bị lỗi không?
Lắp đặt lại cảm biến cho đúng và chạy máy
Thay PCB Inverter (A3P đối với 6-20HP, A6P đối với 14-20HP)
Hoàn tất xử lý
không
không
có
có

## Slide 37
Model | RXQ-T
Điều kiện xảy ra lỗi | - Khi phát hiện tín hiệu quạt bất thường lúc khởi động của motor quạt
Nguyên nhân | Tín hiệu bất thường từ motor quạt (lỗi mạch) Đứt dây, ngắn mạch trong các đầu chân vào motor quạt hoặc các rắc cắm không kết nối Lỗi PCB Inverter (A3P, A6P)
Mã lỗi: H7
Ghi chú:
Đảm bảo tắt nguồn điện trước khi kết nối hay tháo rắc cắm để tránh hư các bộ phận.
Tín hiệu motor quạt DN bất thường

## Slide 38
Kiểm tra chính xác vị trí motor quạt trong mã lỗi “H7” ở chế độ Monitor
Mã phụ
H7-01/05/09: Motor quạt 1 (M1F) Chủ/ Phụ 1/ Phụ 2
H7-02/06/10: Motor quạt 2 (M2F) Chủ/ Phụ 1/ Phụ 2
Rắc cắm dây tín hiệu của motor quạt kết nối bình thường không?
Tắt nguồn cấp
Kết nối lại các rắc cắm
không
có
có
Mã lỗi: H7
Xử lý sự cố
Điện trở giữa Vcc và U,V,W, giữa GND và U,V,W của các đầu rắc motor quạt có cân bằng không?
Kiểm tra các chân rắc của motor quạt
(*1)
Thay PCB Inverter
-Thay PCB Inverter A4P đối với motor quạt 1
-Thay PCB Inverter A7P đối với motor quạt 2
Thay motor quạt
không

## Slide 39
Model | RXQ-T
Điều kiện xảy ra lỗi | Cảm biến nhiệt lỗi, đứt dây, ngắn mạch trong khi hệ thống đang hoạt động
Nguyên nhân | Lỗi kết nối cảm biến nhiệt Lỗi cảm biến nhiệt Lỗi PCB DN
Mã lỗi: H9, J3, J5, J6, J7, J9
Ghi chú:
Đảm bảo tắt nguồn điện trước khi kết nối hay tháo rắc cắm để tránh hư các bộ phận.
Cảm biến nhiệt bất thường

## Slide 40
Đảm bảo chân rắc của cảm biến nhiệt kết nối với các chân rắc trên PCB
Giá trị điện trở bình thường không khi đo sau khi tháo cảm biến khỏi PCB DN Kiểm tra 11 (1,8 KΩ~800KΩ)
Cắm lại các rắc cắm và mở
nguồn lại
Thay cảm biến nhiệt (*1)
Mã lỗi: H9, J3, J5, J6, J7, J9
Xử lý sự cố
Thay PCB DN
không
không
Có
Có

## Slide 41
Mã lỗi: H9, J3, J5, J6, J7, J9
Xử lý sự cố

## Slide 42
Model | RXQ-T
Điều kiện xảy ra lỗi | Cảm biến cao áp đứt dây hoặc hở mạch (áp suất > 4,22 Mpa hoặc < 0,01 Mpa)
Nguyên nhân | Lỗi cảm biến cao áp Kết nối nhầm lẫn dây giữa cảm biến cao áp và cảm biến hạ áp Lỗi PCB DN Lỗi kết nối cảm biến cao áp
Mã lỗi: JA
Ghi chú:
Đảm bảo tắt nguồn điện trước khi kết nối hay tháo rắc cắm để tránh hư các bộ phận.
Cảm biến cao áp bất thường

## Slide 43
Gắn đồng hồ gas vào cổng đo dịch vụ cao áp.
Kết nối service checker cho hệ thống.
Các đặc tính của cảm biến cao áp bình thường? (So sánh giữa đặc tính điện áp và áp suất đồng hồ ga)
Kiểm tra 12
Kiểm tra 13
Áp suất xác định trên PCB bình thường không? (So sánh dữ liệu giữa thông số áp suất được kiểm tra bởi Service checker và đặc tính điện áp)
Kiểm tra 12
Kiểm tra 13
Mở lại nguồn điện sau đó chạy máy
Các đặc tính cảm biến cao áp bình thường không?
Thay cảm biến cao áp
Thay PCB khiển
Thay cảm biến cao áp
Thay PCB khiển
không
Có
Có
Có
không
không
Xử lý sự cố
Mã lỗi: JA
S1NPL: X31A S1NPH: X32A

## Slide 44
Model | RXQ-T
Điều kiện xảy ra lỗi | Cảm biến hạ áp đứt dây hoặc hở mạch (áp suất > 1,77 Mpa hoặc < -0,01 Mpa)
Nguyên nhân | Lỗi cảm biến hạ áp Kết nối nhầm lẫn dây giữa cảm biến hạ áp và cảm biến cao áp Lỗi PCB DN Lỗi kết nối cảm biến hạ áp
Mã lỗi: JC
Ghi chú:
Đảm bảo tắt nguồn điện trước khi kết nối hay tháo rắc cắm để tránh hư các bộ phận.
Cảm biến hạ áp bất thường

## Slide 45
Gắn đồng hồ gas vào cổng đo dịch vụ cao áp.
Kết nối service checker cho hệ thống.
Các đặc tính của cảm biến hạ áp bình thường? (So sánh giữa đặc tính điện áp và áp suất đồng hồ ga)
Kiểm tra 12
Kiểm tra 14
Áp suất xác định trên PCB bình thường không? (So sánh dữ liệu giữa thông số áp suất được kiểm tra bởi Service checker và đặc tính điện áp)
Kiểm tra 12
Kiểm tra 14
Mở lại nguồn điện sau đó chạy máy
Các đặc tính cảm biến hạ áp bình thường không?
Thay cảm biến hạ áp
Thay PCB khiển
Thay cảm biến hạ áp
Thay PCB khiển
không
Có
Có
Có
không
không
Xử lý sự cố
Mã lỗi: JC

## Slide 46
Model | RXQ-T
Điều kiện xảy ra lỗi | Phát hiện giá trị dòng điện trong sóng đầu ra trước khi máy nén chạy Phát hiện giá trị dòng điện bằng cảm biến dòng trong quá trình khởi động máy nén
Nguyên nhân | PCB Inverter (IPM bị lỗi, lỗi cảm biến dòng điện, lỗi mạch khiển)
Mã lỗi: L1
Ghi chú:
Đảm bảo tắt nguồn điện trước khi kết nối hay tháo rắc cắm để tránh hư các bộ phận.
Cảm biến hạ áp bất thường
Cảm biến hạ áp bất thường

## Slide 47
Tắt nguồn điện 1 lần, sau đó mở lại
Máy có hoạt động lại bình thường không?
Kiểm tra trong chế độ Monitor
14~20HP có 2 máy nén, kiểm tra là máy nén 1 hoặc 2 trong mã lỗi “L1” ở chế độ Monitor trên PCB DN
Thay cảm biến hạ áp
Kiểm tra 4
Transistor nguồn bình thường không?
Kiểm tra 4
Transistor nguồn của khiển motor quạt bình thường không?
Điện trở cách điện đất của máy nén
≥ 100 KΩ?
Thay PCB Inverter (*1)
Thay cả máy nén và PCB Inverter (*1)
Thay PCB Inverter máy nén (*1) và PCB Inverter quạt (A4P)
Thay PCB Inverter khiển (*1)
không
không
không
không
có
có
có
Máy nén 1: RXQ6-20T:A3P
Máy nén 2: RXQ14-20T:A6P
(*1)
Mã lỗi: L1
Xử lý sự cố

## Slide 48
Model | RXQ-T
Điều kiện xảy ra lỗi | Khi nhiệt độ tại cảm biến bề mặt cuộn cảm cao hơn nhiệt độ quy định
Nguyên nhân | Lỗi kết nối dây Lỗi cảm biến nhiệt độ bề mặt cuộn cảm Lỗi PCB Inverter
Mã lỗi: L3
Ghi chú:
Đảm bảo tắt nguồn điện trước khi kết nối hay tháo rắc cắm để tránh hư các bộ phận.
Nhiệt độ cuộn cảm (reactor) tăng bất thường

## Slide 49
Xử lý sự cố
Mã lỗi: L3
Dây cuộn cảm kết nối đúng không?
Thay PCB Inverter
Dây cảm biến nhiệt độ cuộn cảm có kết nối không?
Kết nối lại cho đúng
Thay cảm biến nhiệt
L1R, L2R: P1-P2 (A3P, A6P)
không
không
có
có

## Slide 50
Model | RXQ-T
Điều kiện xảy ra lỗi | Xác định bằng cảm biến nhiệt nằm bên trong module nguồn của PCB Inverter máy nén và motor quạt. Lá tản nhiệt của ống làm mát trao đổi nhiệt kém
Nguyên nhân | Lá tản nhiệt của ống làm mát không được cố định Lỗi “U0” Lỗi PCB Inverter -Nhiệt độ ngoài trời cao
Mã lỗi: L4
Ghi chú:
Đảm bảo tắt nguồn điện trước khi kết nối hay tháo rắc cắm để tránh hư các bộ phận.
Nhiệt độ cánh tản nhiệt Inverter tăng bất thường

## Slide 51
Kiểm tra trong chế độ Monitor
14~20HP có 2 máy nén, kiểm tra là máy nén 1 hoặc 2 trong mã lỗi “L4” ở chế độ Monitor trên PCB DN
Mở lại nguồn điện sau đó nhấn ON. Mã lỗi có xảy ra lại không?
Kiểm tra điều kiện giải nhiệt của các ống làm mát cho Inverter:
Miếng làm của ống làm mát có được cố định chắc không?
Mã lỗi “U0” có hiển thị trên lịch sử mã lỗi không?
Bình thường không?
Máy chạy lại bình thường:
Do các yếu tố môi trường. Nhiệt độ module nguồn có thể tăng do nhiệt độ ngoài trời cao
Thay cả máy nén và PCB Inverter (*1)
Thay PCB Inverter
không
có
có
không
Xử lý sự cố
Mã lỗi: L4

## Slide 52
Model | RXQ-T
Điều kiện xảy ra lỗi | Khi quá dòng tức thời qua transistor nguồn (power transistor) Máy nén loại JT1GCVDKYR@T, dòng tác động = 32A Máy nén loại JT15JBVDKYR@S, dòng tác động = 51,2A
Nguyên nhân | Lỗi cuộn dây máy nén (như đứt dây hoặc lỗi cách điện) Lỗi khởi động máy nén (kẹt cơ) Lỗi PCB Inverter
Mã lỗi: L5
Ghi chú:
Đảm bảo tắt nguồn điện trước khi kết nối hay tháo rắc cắm để tránh hư các bộ phận.
Quá dòng tức thời máy nén Inverter

## Slide 53
Van chặn có mở không?
Dây và các kết nối máy nén bình thường không?
Các dây máy nén bình thường không?
Kiểm tra trong chế độ Monitor
14~20HP có 2 máy nén, kiểm tra là máy nén 1 hoặc 2 trong mã lỗi “L5” ở chế độ Monitor trên PCB DN
Kiểm tra các đầu của máy nén
Máy nén 1 (kiểm tra M1C)
Máy nén 2 (kiểm tra M2C)
Điện trở cách điện của máy nén ≤100 kΩ
Mở van chặn
Thay dây máy nén
Điều chỉnh lại dây và các kết nối
Thay máy nén Inverter
không
có
có
có
không
không
có
Mã lỗi: L5
Xử lý sự cố

## Slide 54
Kiểm tra 4
Power transistor bình thường không?
Khởi động lại máy. Lỗi lại xảy ra?
Thay PCB Inverter (A3P, A6P)
Các dây máy nén có đứt bên trong không?
Khởi động lại máy. Lỗi lại xảy ra?
Thay máy nén Inverter
Thay máy nén Inverter
Thay PCB Inverter (*1)
Máy chạy lại bình thường. Lỗi có thể do nguồn điện bị lỗi tức thời
Hoàn tất xử lý
không
có
có
có
không
không
có
Mã lỗi: L5
Xử lý sự cố
không
không
có

## Slide 55
Model | RXQ-T
Điều kiện xảy ra lỗi | Khi quá dòng Inverter phía thứ cấp: Xảy ra liên tục trong 5 giây Máy nén loại JT1GCVDKYR@T, dòng tác động = 19A Máy nén loại JT15JBVDKYR@S, dòng tác động = 25A Xảy ra liên tục trong 260 giây Máy nén loại JT1GCVDKYR@T, dòng tác động = 16,1A Máy nén loại JT15JBVDKYR@S, dòng tác động = 22,5A
Nguyên nhân | Máy nén quá tải Cuộn dây bên trong máy nén bị đứt Lỗi PCB Inverter
Mã lỗi: L8
Ghi chú:
Đảm bảo tắt nguồn điện trước khi kết nối hay tháo rắc cắm để tránh hư các bộ phận.
Quá dòng tức thời máy nén Inverter

## Slide 56
Van chặn có mở không?
Dây và các kết nối máy nén bình thường không?
Các dây máy nén bình thường không?
Kiểm tra trong chế độ Monitor
14~20HP có 2 máy nén, kiểm tra là máy nén 1 hoặc 2 trong mã lỗi “L8” ở chế độ Monitor trên PCB DN
Kiểm tra các đầu của máy nén
Máy nén 1 (kiểm tra M1C)
Máy nén 2 (kiểm tra M2C)
Điện trở cách điện của máy nén ≤100 kΩ
Mở van chặn
Thay dây máy nén
Điều chỉnh lại dây và các kết nối
Thay máy nén Inverter
không
có
có
có
không
không
có
Mã lỗi: L8
Xử lý sự cố

## Slide 57
Kiểm tra 4
Power transistor bình thường không?
Khởi động lại máy. Lỗi lại xảy ra?
Thay PCB Inverter (A3P, A6P)
Các dây máy nén có đứt bên trong không?
Khởi động lại máy. Lỗi lại xảy ra?
Thay máy nén Inverter
Thay máy nén Inverter
Thay PCB Inverter (*1)
Máy chạy lại bình thường. Lỗi có thể do nguồn điện bị lỗi tức thời
Hoàn tất xử lý
không
có
có
có
không
không
có
Mã lỗi: L8
Xử lý sự cố
không
không
có

## Slide 58
Model | RXQ-T
Điều kiện xảy ra lỗi | Khi chế độ khởi động của máy nén là không thành công
Nguyên nhân | Van dịch vụ chưa mở Lỗi của máy nén biến tần. Lỗi dây kết nối tới máy nén. Áp suất hệ thống chênh lệch quá lớn khi máy nén khởi động. Lỗi PCB biến tần.
Mã lỗi: L9
Ghi chú:
Đảm bảo tắt nguồn điện trước khi kết nối hay tháo rắc cắm để tránh hư các bộ phận.
Khởi động của máy nén biến tần bất thường

## Slide 59
Mã lỗi: L9
Xử lý sự cố

## Slide 60
Mã lỗi: L9
Xử lý sự cố

## Slide 61
Model | RXQ-T
Điều kiện xảy ra lỗi | Khi tín hiều đường truyền bị mất trong một thời gian nhất định hoặc hơn
Nguyên nhân | Lỗi kết nối giữa PCB biến tần và PCB điều khiển. Lỗi PCB điều khiển. Lỗi bộ lọc nguồn. Lỗi do yếu tố bên ngoài tác động. Lỗi máy nén biến tần. Lỗi động cơ quạt.
Mã lỗi: LC
Ghi chú:
Đảm bảo tắt nguồn điện trước khi kết nối hay tháo rắc cắm để tránh hư các bộ phận.
Lỗi truyền tín hiệu giữa PCB biến tần và PCB điều khiển

## Slide 62
Mã lỗi: LC
Xử lý sự cố

## Slide 63
Mã lỗi: LC
Xử lý sự cố

## Slide 64
Model | RXQ-T
Điều kiện xảy ra lỗi | Phát hiện mất cân bằng điện áp bởi PCB
Nguyên nhân | Mất pha nguồn cấp. Mất cân bằng điện áp pha. Lỗi tụ của PCB nguồn. Lỗi PCB biến tần. Lỗi khởi động từ K1M, K2M của PCB biến tần. Lỗi dây kết nối trên mạch điện chính.
Mã lỗi: P1
Ghi chú:
Đảm bảo tắt nguồn điện trước khi kết nối hay tháo rắc cắm để tránh hư các bộ phận.
Mất cân bằng điện áp nguồn cấp

## Slide 65
Mã lỗi: P1
Xử lý sự cố

## Slide 66
Model | RXQ-T
Điều kiện xảy ra lỗi | Hệ thống đang hoạt động và cảm biến nhiệt gây ngắt kết nối hay ngắn mạch
Nguyên nhân | Mất kết nối của cảm biến nhiệt độ. Lỗi cảm biến nhiệt độ cuộn cảm. Lỗi PCB biến tần.
Mã lỗi: P3
Ghi chú:
Đảm bảo tắt nguồn điện trước khi kết nối hay tháo rắc cắm để tránh hư các bộ phận.
Nhiệt độ của cuộn cảm bất thường

## Slide 67
Mã lỗi: P3
Xử lý sự cố

## Slide 68
Model | RXQ-T
Điều kiện xảy ra lỗi | Khi giá trị điện trở của cảm biến nhiệt độ đén một giá trị tương đương để hở mạch hay ngắn mạch.
Nguyên nhân | Lỗi của cảm biến nhiệt độ tản nhiệt biến tần.. Lỗi máy nén biến tần. Lỗi PCB biến tần. Lỗi động cơ quạt.
Mã lỗi: P4
Ghi chú:
Đảm bảo tắt nguồn điện trước khi kết nối hay tháo rắc cắm để tránh hư các bộ phận.
Nhiệt độ cánh tản nhiệt biến tần bất thường

## Slide 69
Mã lỗi: P4
Xử lý sự cố

## Slide 70
Model | RXQ-T
Điều kiện xảy ra lỗi | Thực hiện đánh giá dữ liệu của biến tần.
Nguyên nhân | Lỗi các chủng loại của PCB là không phù hợp. Không thực hiện việc cài đặt sau khi thay thế PCB chính DN
Mã lỗi: PJ
Ghi chú:
Đảm bảo tắt nguồn điện trước khi kết nối hay tháo rắc cắm để tránh hư các bộ phận.
Lỗi cài đặt sau khi thay thế PCB chính DN hay lỗi kết hợp PCB

## Slide 71
Mã lỗi: PJ
Xử lý sự cố

## Slide 72
Model | RXQ-T
Điều kiện xảy ra lỗi | Áp suất thấp xuống dưới 0.1Mpa . * Lỗi không xác định, hệ thống tiếp tục hoạt động.
Nguyên nhân | Thiếu gas hay mạch gas bị tắc. Lỗi cảm biến nhiệt độ. Lỗi cảm biến áp suất thấp. Lỗi PCB chính của DN
Mã lỗi:U0
Ghi chú:
Đảm bảo tắt nguồn điện trước khi kết nối hay tháo rắc cắm để tránh hư các bộ phận.
Thiếu gas

## Slide 73
Mã lỗi: U0
Xử lý sự cố

## Slide 74
Model | RXQ-T
Điều kiện xảy ra lỗi | Khi nguồn cấp bị ngược pha hay mất pha
Nguyên nhân | Nguồn cấp bị ngược pha. Nguồn cấp bị mất pha. Lỗi PCB chính của DN (A1P)
Mã lỗi:U1
Ghi chú:
Đảm bảo tắt nguồn điện trước khi kết nối hay tháo rắc cắm để tránh hư các bộ phận.
Ngược pha, mất pha nguồn cấp

## Slide 75
Mã lỗi: U1
Xử lý sự cố
Có phải là mất pha của nguồn cấp được đo tại cầu đấu X1M trên DN
Kiểm tra và sửa chữa pha
nguồn cấp
Hoạt động của hệ thống là bình thường nếu đảo 2 pha của nguồn cấp
Thay thế PCB chính của DN (A1P)
Nguồn cấp bị ngược pha
Có
Có
Không
Không

## Slide 76
Model | RXQ-T
Điều kiện xảy ra lỗi | Nguồn cấp trong mạch DC (giữa cụm đi ốt và cụm nguồn) giảm xuống dưới 380VDC
Nguyên nhân | Điện áp nguồn cấp bất thường. Mất điện tức thời. Mất pha. Lỗi PCB biến tần. Lỗi máy nén. Lỗi dây trong mạch điện chính. Lỗi động cơ quạt. Lỗi kết nối của dây cáp truyền tín hiệu.
Mã lỗi:U2
Ghi chú:
Đảm bảo tắt nguồn điện trước khi kết nối hay tháo rắc cắm để tránh hư các bộ phận.
Mất ổn định nguồn cấp hay mất điện tức thời

## Slide 77
Mã lỗi: U2
Xử lý sự cố

## Slide 78
Mã lỗi: U2
Xử lý sự cố

## Slide 79
Mã lỗi: U2
Xử lý sự cố

## Slide 80
Model | RXQ-T
Điều kiện xảy ra lỗi | Lỗi xuất hiên khi hệ thống chưa được thực hiện việc chạy kiểm tra.
Nguyên nhân | Kiểm tra chế độ chạy “kiểm tra hệ thống”
Mã lỗi:U3
Ghi chú:
Đảm bảo tắt nguồn điện trước khi kết nối hay tháo rắc cắm để tránh hư các bộ phận.
Chế độ chạy kiểm tra chưa được thực hiện

## Slide 81
Mã lỗi: U3
Xử lý sự cố

## Slide 82
Model | RXQ-T
Điều kiện xảy ra lỗi | Khi tín hiệu truyền là bất thượng trong một khoảng thời gian nhất định
Nguyên nhân | Bị ngắn mạch, bị ngắt đường truyền tín hiệu giữa DL-DN, DN-DN, hay dây bị sai. Nguồn cấp của DN là không có. Địa chỉ của hệ thống là không phù hợp Lỗi PCB DL. Lỗi PCB DN
Mã lỗi:U4
Ghi chú:
Đảm bảo tắt nguồn điện trước khi kết nối hay tháo rắc cắm để tránh hư các bộ phận.
Lỗi truyền tín hiệu giữa DN và DL

## Slide 83
Mã lỗi: U4
Xử lý sự cố

## Slide 84
Mã lỗi: U4
Xử lý sự cố
Mã lỗi: U4
Xử lý sự cố

## Slide 85
Mã lỗi: U4
Xử lý sự cố
Mã lỗi: U4
Xử lý sự cố

## Slide 86
Model | RXQ-T
Điều kiện xảy ra lỗi | Khi tín hiệu truyền là bất thượng trong một khoảng thời gian nhất định
Nguyên nhân | Lỗi đường truyền tín hiệu giữa điều khiển từ xa và DL. DL sử dụng 2 điều khiển từ xa (chưa cài đặt). Lỗi PCB DL. Lỗi PCB điều khiển từ xa. Sự cố do nguyên nhân bên ngoài tác động.
Mã lỗi:U5
Ghi chú:
Đảm bảo tắt nguồn điện trước khi kết nối hay tháo rắc cắm để tránh hư các bộ phận.
Lỗi truyền tín hiệu giữa điều khiển từ xa và DL.

## Slide 87
Mã lỗi: U5
Xử lý sự cố
Mã lỗi: U
Xử lý sự cố

## Slide 88
Model | RXQ-T
Điều kiện xảy ra lỗi | Khi tín hiệu truyền là bất thượng trong một khoảng thời gian nhất định
Nguyên nhân | Lỗi đường truyền tín hiệu giữa DN và bộ chuyển đổi điều khiển bên ngoài của DN. Lỗi đường truyền tín hiệu giữa DN . Lỗi cài đặt bộ chọn C/H (Cool/Heat selection). Lỗi cài đặt bộ hợp nhất địa chỉ C/H (bộ đơn bị chức năng, chuyển đổi điều khiển bên ngoài của DN.). Lỗi PCB DN Lỗi bộ chuyển đổi điều khiển bên ngoài của DN.
Mã lỗi:U7
Ghi chú:
Đảm bảo tắt nguồn điện trước khi kết nối hay tháo rắc cắm để tránh hư các bộ phận.
Lỗi truyền tín hiệu giữa các DN.

## Slide 89
Mã lỗi: U7
Xử lý sự cố
Mã lỗi: U
Xử lý sự cố

## Slide 90
Mã lỗi: U7
Xử lý sự cố
Mã lỗi: U
Xử lý sự cố

## Slide 91
Mã lỗi: U7
Xử lý sự cố
Mã lỗi: U
Xử lý sự cố

## Slide 92
Mã lỗi: U7
Xử lý sự cố
Mã lỗi: U
Xử lý sự cố

## Slide 93
Mã lỗi: U7
Xử lý sự cố
Mã lỗi: U
Xử lý sự cố

## Slide 94
Mã lỗi: U7
Xử lý sự cố
Mã lỗi: U
Xử lý sự cố

## Slide 95
Model | RXQ-T
Điều kiện xảy ra lỗi | Khi truyền tín hiệu không thực hiện được trong một khoảng thời gian.
Nguyên nhân | Lỗi truyền tín hiệu giữa remote chính và phụ Kết nối giữa các remote phụ Lỗi PCB remote
Mã lỗi:U8
Ghi chú:
Đảm bảo tắt nguồn điện trước khi kết nối hay tháo rắc cắm để tránh hư các bộ phận.
Lỗi truyền tín hiệu giữa Remote Chính và Phụ

## Slide 96
Mã lỗi: U8
Xử lý sự cố
Mã lỗi: U
Xử lý sự cố

## Slide 97
Model | RXQ-T Tất cả model DL.
Điều kiện xảy ra lỗi | Xuất hiện khi một DL trong hệ nghi ngờ có vấn đề
Nguyên nhân | Lỗi truyền tín hiệu giữa DL và DN Lỗi van điện tử của DL khác Lỗi PCB DL của DL khác Đấu dây tín hiệu không đúng giữa DL và DN
Mã lỗi:U9
Ghi chú:
Đảm bảo tắt nguồn điện trước khi kết nối hay tháo rắc cắm để tránh hư các bộ phận.
Lỗi truyền tín hiệu giữa DL và DN trong cùng 1 hệ thống

## Slide 98
Mã lỗi: U9
Xử lý sự cố
Mã lỗi: U
Xử lý sự cố

## Slide 99
Model | RXQ-T Tất cả model DL.
Điều kiện xảy ra lỗi | Lỗi được hiện ngay khi một trong các bất thường đã báo trước đó được phát hiện.
Nguyên nhân | Nối quá nhiều DL. Lỗi PCB DL Không đúng loại DL Không cài đặt PCB sau khi thay mới PCB.
Mã lỗi:UA
Ghi chú:
Đảm bảo tắt nguồn điện trước khi kết nối hay tháo rắc cắm để tránh hư các bộ phận.
Kết hợp không đúng giữa DN và DL, DL và Remote

## Slide 100
Mã lỗi: UA
Xử lý sự cố
Mã lỗi: U
Xử lý sự cố

## Slide 101
Mã lỗi: UA
Xử lý sự cố
Mã lỗi: U
Xử lý sự cố

## Slide 102
Mã lỗi: UA
Xử lý sự cố
Mã lỗi: U
Xử lý sự cố

## Slide 103
Model | Tất model DL, có điều khiển trung tâm
Điều kiện xảy ra lỗi | Lỗi được hiện ngay khi một trong các bất thường đã báo trước đó được phát hiện.
Nguyên nhân | Trùng địa chỉ điều khiển trung tâm Lỗi PCB DL
Mã lỗi:UC
Ghi chú:
Đảm bảo tắt nguồn điện trước khi kết nối hay tháo rắc cắm để tránh hư các bộ phận.
Trùng địa chỉ điều khiển trung tâm

## Slide 104
Model | Tất cả model DL, cài đặt lịch trình
Điều kiện xảy ra lỗi | Khi truyền tín hiệu không thực hiện được trong một khoảng thời gian.
Nguyên nhân | Lỗi truyền tín hiệu giữa ĐKTT và DL Dây kết nối bị ngắt Lỗi PCB remote trung tâm Lỗi PCB DL
Mã lỗi:UE
Ghi chú:
Đảm bảo tắt nguồn điện trước khi kết nối hay tháo rắc cắm để tránh hư các bộ phận.
Lỗi tín hiệu giữa điều khiển trung tâm (ĐKTT) và DL

## Slide 105
Mã lỗi: U
Xử lý sự cố
Mã lỗi: UE
Xử lý sự cố

## Slide 106
Mã lỗi: U
Xử lý sự cố
Mã lỗi: UE
Xử lý sự cố

## Slide 107
Model | Tất cả DL model RXQ-T
Điều kiện xảy ra lỗi | Lỗi được hiện ngay khi một trong các bất thường đã báo trước đó được phát hiện thông qua việc kiểm tra các kết nối lỗi trong hệ thống lúc chạy kiểm tra.
Nguyên nhân | Đấu dây tín hiệu DL-DN, DN-DN không đúng Không chạy kiểm tra được Lỗi PCB DL Chưa mở van chặn
Mã lỗi:UF
Ghi chú:
Đảm bảo tắt nguồn điện trước khi kết nối hay tháo rắc cắm để tránh hư các bộ phận.
Hệ thống chưa được cài đặt

## Slide 108
Mã lỗi: U
Xử lý sự cố
Mã lỗi: UF
Xử lý sự cố

## Slide 109
Model | Tất cả DL model RXQ-T
Điều kiện xảy ra lỗi | Lỗi được hiện ngay khi một trong các bất thường đã báo trước đó được phát hiện.
Nguyên nhân | Dây tín hiệu giữa DL – DN và DN – DN không đúng Lỗi PCB DL Lỗi PCB DN (A1P)
Mã lỗi:UH
Ghi chú:
Đảm bảo tắt nguồn điện trước khi kết nối hay tháo rắc cắm để tránh hư các bộ phận.
Hệ thống bất thường, Không xác định được địa chỉ hệ gas

## Slide 110
Mã lỗi: U
Xử lý sự cố
Mã lỗi: UH
Xử lý sự cố